| Jaan Kangur Rakvere Vallavalitsus vallavalitsus@rakverevald.ee | Teie 15.11.2024 nr 7-2/60-5 Meie 11.12.2024 nr 7.2-3.3/7100-1 |
| --- | --- |

# Tõrma küla, Kolmnurga kinnistu detailplaneering

Austatud Jaan Kangur

Päästeamet kooskõlastab tingimustega Teie detailplaneeringu tingimustel, et peate kinni tuleohutusenõuetest vastavalt Siseministri määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

Juhin tähelepanu, et naaberehitiste vaheline kuja peab olema tagatud ning ehitisevälise tulekustutusvee olemasolu garanteeritud vastavalt kehtestatud normidele veehulga ja voolukiirusele.

Kindlasti lähtuda veevõtukoha nõuetele vastavalt Siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 6.   Veevõtukoha kaugus ehitisest ja asukoht, et saada kruntidele ka ehitusload. Hetkel esitatud tiik ei ole ametlik veevõtukoht. Üldiselt peaksid olema veevõtukohad 200m raadiuses (hüdrant, veevõtukoht). Kaaluda piirkonda hüdrantide paigaldus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Sõrg

Ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5307 3708

kristjan.sorg@paasteamet.ee